## 声明
支吊架计算书
项目名称：
设计人：
校核人：
日期：
免责声明
支吊架辅助设计平台软件（以下简称“软件”）是基于广联达科技股份有限公司（以下简称“广联达”）自有计算引擎，经过开发过程中的严格测试，为用户提供针对支吊架的计算校核功能。 广联达对软件的准确性及可靠性上不做任何直接或者暗示性担保，软件计算、校核的数据仅供参考。用户在使用软件之前需详细、准确地了解软件的编制原理及操作方法，对计算结果需详细验证、核查后方可使用。其中支吊架的支座应连接在结构的主要受力构件上，支吊架安装施工方应将支吊架预埋点位以及受力提供给设计院，经设计院相关人员审核认可后方可施工。如未经验证、核查而直接使用软件结果产生的任何利益损失，广联达不承担任何责任。 特此声明！
设计说明
1 设计规范
《室内管道支架及吊架》 (03S402)
《钢结构设计标准》 (GB50017-2003)
《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012)
《建筑机电工程抗震设计规范》 (GB50981-2014)
2 设计参数
工况组合： |  |  | 1.00DL
1.20DL+1.30Eh
1.20DL-1.30Eh
1.20DL+1.30Ev
1.20DL-1.30Ev
净截面系数：1.00
受拉杆件长细比限值：120
受压杆件长细比限值：120
横梁挠度限值：L/200
连接系数：0.0
3 型钢库
热轧等边角钢 (GB/T 706-2016)
热轧不等边角钢 (GB/T 706-2016)
热轧工字钢 (GB/T 706-2016)
热轧槽钢 (GB/T 706-2016)
热轧H型钢 (GB/T 11263-2017)
热轧圆钢 (GB/T 702-2017)
4 设计模型
| 支吊架模型 |  |  | 计算模型
支吊架编号：796144
荷载说明
管线自重为：（管重量+介质重量+保温材料重量）
或（桥架重量+电缆重量）
或（风管重量+保温材料重量）
管线编号：1 家用冷水 12
规格:DN300 单位重量:254.14Kg/m
重力G1
计算长度：1.38m
设计重量：254.14Kg/m×1.38m= 351.27Kg
水平推力F1
计算长度：1.38m
设计重量：0×254.14Kg/m×1.38m= 0Kg
管线编号：2 家用冷水 4
规格:DN300 单位重量:254.14Kg/m
重力G2
计算长度：1.38m
设计重量：254.14Kg/m×1.38m= 351.27Kg
水平推力F2
计算长度：1.38m
设计重量：0×254.14Kg/m×1.38m= 0Kg
管线编号：3 家用冷水 8
规格:DN300 单位重量:254.14Kg/m
重力G3
计算长度：1.38m
设计重量：254.14Kg/m×1.38m= 351.27Kg
水平推力F3
计算长度：1.38m
设计重量：0×254.14Kg/m×1.38m= 0Kg
综合校核结果：此支吊架满足设计要求！

## 内力图
支吊架内力图
1 弯矩图(工况：1.00DL)
(单位：N·m)
2 剪力图(工况：1.00DL)
(单位：N)
3.轴力图(工况：1.00DL)
(单位：N)
4. 挠度图(工况：DL)
(单位：mm)
5. 支座反力(工况：1.00DL)
(单位：N)

## 型钢验算
构件验算
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
构件编号：1
1 设计资料
材质： Q235 fy =235N/mm2; f = 215N/mm2;
fv = 125N/mm2; fu = 370N/mm2
构件长度: 0.73m
计算长度系数：ux=1，uy=1
2 截面参数
截面规格:C10
截面参数:
A(cm2) | Ix(cm4) | Iy(cm4) | ix(cm) | iy(cm) | W1x(cm3) | W2x(cm3) | W1y(cm3) | W2y(cm3)
12.74 | 198 | 25.6 | 3.942 | 1.418 | 39.6 | 39.6 | 16.868 | 7.7993
截面分类: x轴 b y轴 b
长细比: λx=18.39 λy=51.14 λyz=44.27
截面参数: α0=0
3 构件内力
单工况内力
恒载DL
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 5350.077 | 5362.160 | 5374.244 | 5386.327 | 5398.410 | 5410.494 | 5422.577
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329
Mx(N.m) | -1285.467 | -975.740 | -665.988 | -356.261 | -46.534 | 263.219 | 572.946
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
地震工况Eh
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mx(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
地震工况Ev
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mx(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
单工况位移
恒载DL
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
Ux(mm) | -0.008 | 0.044 | 0.061 | 0.053 | 0.034 | 0.012 | 0.000
Uy(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uz(mm) | -0.015 | -0.012 | -0.010 | -0.007 | -0.005 | -0.002 | 0.000
地震工况Eh
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
Ux(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uy(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uz(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
地震工况Ev
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
Ux(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uy(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uz(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合工况内力
组合1：1.00DL
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 5350.077 | 5362.160 | 5374.244 | 5386.327 | 5398.410 | 5410.494 | 5422.577
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329
Mx(N.m) | -1285.467 | -975.740 | -665.988 | -356.261 | -46.534 | 263.219 | 572.946
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合2：1.20DL+1.30Eh
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 6420.093 | 6434.592 | 6449.093 | 6463.593 | 6478.092 | 6492.593 | 6507.093
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995
Mx(N.m) | -1542.561 | -1170.888 | -799.185 | -427.513 | -55.840 | 315.863 | 687.535
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合3：1.20DL-1.30Eh
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 6420.093 | 6434.592 | 6449.093 | 6463.593 | 6478.092 | 6492.593 | 6507.093
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995
Mx(N.m) | -1542.561 | -1170.888 | -799.185 | -427.513 | -55.840 | 315.863 | 687.535
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合4：1.20DL+1.30Ev
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 6420.093 | 6434.592 | 6449.093 | 6463.593 | 6478.092 | 6492.593 | 6507.093
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995
Mx(N.m) | -1542.561 | -1170.888 | -799.185 | -427.513 | -55.840 | 315.863 | 687.535
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合5：1.20DL-1.30Ev
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 6420.093 | 6434.592 | 6449.093 | 6463.593 | 6478.092 | 6492.593 | 6507.093
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995
Mx(N.m) | -1542.561 | -1170.888 | -799.185 | -427.513 | -55.840 | 315.863 | 687.535
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
4 构件计算
按照压弯、拉弯构件验算。
强度验算
截面强度按照《03S402》公式(1),(2)：
其中：γx = 1.05,γy = 1.05
最大应力工况号 2,N = 6420.093N,Mx = -1542.561N.m,My = 0N.m
σ = 42.14 <= 121.83N/mm2, 强度满足要求。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
构件编号：2
1 设计资料
材质： Q235 fy =235N/mm2; f = 215N/mm2;
fv = 125N/mm2; fu = 370N/mm2
构件长度: 0.73m
计算长度系数：ux=1，uy=1
2 截面参数
截面规格:C10
截面参数:
A(cm2) | Ix(cm4) | Iy(cm4) | ix(cm) | iy(cm) | W1x(cm3) | W2x(cm3) | W1y(cm3) | W2y(cm3)
12.74 | 198 | 25.6 | 3.942 | 1.418 | 39.6 | 39.6 | 16.868 | 7.7993
截面分类: x轴 b y轴 b
长细比: λx=18.39 λy=51.14 λyz=44.27
截面参数: α0=0
3 构件内力
单工况内力
恒载DL
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 5349.652 | 5361.735 | 5373.819 | 5385.902 | 5397.985 | 5410.069 | 5422.152
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | -2563.329 | -2563.329 | -2563.329 | -2563.329 | -2563.329 | -2563.329 | -2563.329
Mx(N.m) | 1285.475 | 975.748 | 665.995 | 356.268 | 46.541 | -263.211 | -572.938
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
地震工况Eh
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mx(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
地震工况Ev
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mx(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
单工况位移
恒载DL
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
Ux(mm) | 0.008 | -0.044 | -0.061 | -0.053 | -0.034 | -0.012 | 0.000
Uy(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uz(mm) | -0.015 | -0.012 | -0.010 | -0.007 | -0.005 | -0.002 | 0.000
地震工况Eh
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
Ux(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uy(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uz(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
地震工况Ev
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
Ux(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uy(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uz(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合工况内力
组合1：1.00DL
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 5349.652 | 5361.735 | 5373.819 | 5385.902 | 5397.985 | 5410.069 | 5422.152
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | -2563.329 | -2563.329 | -2563.329 | -2563.329 | -2563.329 | -2563.329 | -2563.329
Mx(N.m) | 1285.475 | 975.748 | 665.995 | 356.268 | 46.541 | -263.211 | -572.938
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合2：1.20DL+1.30Eh
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 6419.582 | 6434.082 | 6448.583 | 6463.082 | 6477.582 | 6492.083 | 6506.582
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995
Mx(N.m) | 1542.570 | 1170.898 | 799.195 | 427.522 | 55.850 | -315.854 | -687.526
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合3：1.20DL-1.30Eh
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 6419.582 | 6434.082 | 6448.583 | 6463.082 | 6477.582 | 6492.083 | 6506.582
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995
Mx(N.m) | 1542.570 | 1170.898 | 799.195 | 427.522 | 55.850 | -315.854 | -687.526
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合4：1.20DL+1.30Ev
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 6419.582 | 6434.082 | 6448.583 | 6463.082 | 6477.582 | 6492.083 | 6506.582
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995
Mx(N.m) | 1542.570 | 1170.898 | 799.195 | 427.522 | 55.850 | -315.854 | -687.526
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合5：1.20DL-1.30Ev
Pos（m） | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73
N(N) | 6419.582 | 6434.082 | 6448.583 | 6463.082 | 6477.582 | 6492.083 | 6506.582
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995 | -3075.995
Mx(N.m) | 1542.570 | 1170.898 | 799.195 | 427.522 | 55.850 | -315.854 | -687.526
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
4 构件计算
按照压弯、拉弯构件验算。
强度验算
截面强度按照《03S402》公式(1),(2)：
其中：γx = 1.05,γy = 1.05
最大应力工况号 2,N = 6419.582N,Mx = 1542.57N.m,My = 0N.m
σ = 42.14 <= 121.83N/mm2, 强度满足要求。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
构件编号：3
1 设计资料
材质： Q235 fy =235N/mm2; f = 215N/mm2;
fv = 125N/mm2; fu = 370N/mm2
构件长度: 1.62m
计算长度系数：ux=1，uy=1
2 截面参数
截面规格:C10
截面参数:
A(cm2) | Ix(cm4) | Iy(cm4) | ix(cm) | iy(cm) | W1x(cm3) | W2x(cm3) | W1y(cm3) | W2y(cm3)
12.74 | 198 | 25.6 | 3.942 | 1.418 | 39.6 | 39.6 | 16.868 | 7.7993
截面分类: x轴 b y轴 b
长细比: λx=40.97 λy=113.93 λyz=64.06
截面参数: α0=0
3 构件内力
单工况内力
恒载DL
Pos（m） | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62
N(N) | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | -5350.077 | -5323.167 | -1783.504 | -1756.584 | 1783.069 | 5322.732 | 5349.652
Mx(N.m) | 1285.467 | -150.618 | -769.018 | -1245.514 | -769.311 | -151.028 | 1285.475
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
地震工况Eh
Pos（m） | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62
N(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mx(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
地震工况Ev
Pos（m） | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62
N(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mx(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
单工况位移
恒载DL
Pos（m） | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62
Ux(mm) | -0.008 | -0.005 | -0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008
Uy(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uz(mm) | -0.015 | -0.274 | -0.514 | -0.617 | -0.514 | -0.274 | -0.015
地震工况Eh
Pos（m） | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62
Ux(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uy(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uz(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
地震工况Ev
Pos（m） | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62
Ux(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uy(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Uz(mm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合工况内力
组合1：1.00DL
Pos（m） | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62
N(N) | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329 | 2563.329
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | -5350.077 | -5323.167 | -1783.504 | -1756.584 | 1783.069 | 5322.732 | 5349.652
Mx(N.m) | 1285.467 | -150.618 | -769.018 | -1245.514 | -769.311 | -151.028 | 1285.475
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合2：1.20DL+1.30Eh
Pos（m） | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62
N(N) | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | -6420.093 | -6387.801 | -2140.205 | -2107.901 | 2139.683 | 6387.278 | 6419.582
Mx(N.m) | 1542.561 | -180.741 | -922.822 | -1494.617 | -923.173 | -181.233 | 1542.570
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合3：1.20DL-1.30Eh
Pos（m） | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62
N(N) | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | -6420.093 | -6387.801 | -2140.205 | -2107.901 | 2139.683 | 6387.278 | 6419.582
Mx(N.m) | 1542.561 | -180.741 | -922.822 | -1494.617 | -923.173 | -181.233 | 1542.570
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合4：1.20DL+1.30Ev
Pos（m） | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62
N(N) | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | -6420.093 | -6387.801 | -2140.205 | -2107.901 | 2139.683 | 6387.278 | 6419.582
Mx(N.m) | 1542.561 | -180.741 | -922.822 | -1494.617 | -923.173 | -181.233 | 1542.570
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
组合5：1.20DL-1.30Ev
Pos（m） | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62
N(N) | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995 | 3075.995
Fx(N) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Fy(N) | -6420.093 | -6387.801 | -2140.205 | -2107.901 | 2139.683 | 6387.278 | 6419.582
Mx(N.m) | 1542.561 | -180.741 | -922.822 | -1494.617 | -923.173 | -181.233 | 1542.570
My(N.m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
4 构件验算
按照受弯构件验算。
强度验算
抗弯强度按照《03S402》公式(2)：
其中：γx = 1.05,γy = 1.05
最大应力工况号 2,Mx = 1542.57N.m,My = 0N.m
σ = 37.1 <= 121.83N/mm2, 强度满足要求。
抗剪强度按照《03S402》公式(3)：
其中：最大应力工况号 2,V =-6420.093N
τ = 14.38 <= 70.83N/mm2, 强度满足要求。
挠度验算
挠度按照标准组合：1.0*恒载+1.0*活载验算，挠度容许限值取l/200：
计算挠度：υ = 0.62mm <= [υ] = 8.07mm，挠度满足要求。